SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

SPIS RYSUNKÓW

Skala

- Instalacja odladzania schodów						1:100

- Instalacja odladzania schodów - schemat					-

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy wykonano w ramach zlecenia Inwestora na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej instalacji odladzania schodów w budynku Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej przy ul. Listopadowej 31.

Powyższe opracowano w oparciu o:

- wytyczne Inwestora

- rzuty i przekroje architektoniczno - budowlane

- Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz ich usytuowanie

- Prawo Energetyczne

- PN – IEC 60364-4-41

- PN – IEC 60364-4-43

- PN – IEC 60364-4-443

- PN – IEC 60364-4-473

- PN – IEC 60364-4-481

-    PN – IEC 60364-4-482

- PN – IEC 60364-5-54

- PN – IEC 60364-5-523

- PN – IEC 60364-7-701

- PN – IEC 61024-1

- Prawo Budowlane

Materiałami pomocniczymi przy projektowaniu były Katalogi, Cenniki i Normatywy Techniczne Projektowania.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotowa dokumentacja jest projektem budowlanym układu zabezpieczającego przed oblodzeniem schodów.

Projekt obejmuje:

- sterowanie załączaniem instalacji przeciw oblodzeniowej

- ułożenie kabli grzejnych

1.3. Dane techniczne obiektu

Napięcie zasilania 							230/400V

Układ zasilającej sieci rozdzielczej 				TN-S

1.4. Założenia dla instalacji przeciw oblodzeniowej

Instalację odladzania wykonać jako dwa niezależnie działające systemy                   z niezależnie funkcjonującymi systemami sterowania - oddzielnie dla prawej i lewej strony.

Stopnie i spocznik:

Kable grzejne rozmieści w rozstawie co 100mm. Maksymalna odległość kabla grzejnego od krawędzi podstopnicy wynosi 50mm. Kabel grzejny należy osadzić w warstwie jastrychu grubości 2-3cm.

Utwardzenie z kostki granitowej

System odladzania wykonać także pod fragmentem utwardzenia z kostki granitowej.         W części występowania systemu odladzania wykonać podbudowę z betonu grubości       20cm. Kabel grzejny osadzić w warstwie betonu grubości 3cm. Kostkę granitowa osadzić na betonie.

1.5. Zasilanie i sterowanie instalacją przeciw oblodzeniową

Skrzynkę sterującą należy zasilić z istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku przewodem YDY 3x4mm2 układanym pod tynkiem lub w listwach elektroinstalacyjnych.   W istniejącej tablicy bezpiecznikowej należy zabudować wyłącznik nadmiarowoprądowy typu S301 B 20A. W tablicy sterowania odladzaniem należy zabudować sterownik typu DEVI Reg 850 sterujący dwoma strefami odladzania.

Sygnałami wejściowymi dla sterowania są:

- czujnik temperatury zewnętrznej (1szt)

- czujnik gruntowy (2szt)

Sygnałami wyjściowymi dla sterowania są:

- włączenie zasilania kabla grzejnego (2szt)

Regulator należy zaprogramować w taki sposób aby była możliwość niezależnego załączenia każdej ze stref odladzania.

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## Informację „BIOZ” opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                          z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126).

# Obiekt budowlany: 	Schody zewnętrzne – instalacja przeciw oblodzeniowa

# Adres budowy: 	ul. Listopadowa 31 Bielsko Biała

Inwestor: 		Prokuratura Okręgowa w Bielsku Białej

#### Projektant: 		mgr inż. Filip Majdak

- ZAKRES  ZADANIA

Obiektem podlegającym budowie jest instalacja przeciw oblodzeniowa schodów wejściowych do budynku.

Niniejsza instrukcja dotyczy zagrożeń występujących podczas realizacji projektu „INSTALACJA

AUTOMATYKI”

- ZAKRES ROBÓT

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- wykonanie sterowania załączaniem kabli grzejnych

- wykonanie sterowania instalacją przeciw oblodzeniową

3.   WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH   PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Prowadzenie robót elektrycznych stwarza określone zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Możliwość zawalenia wznoszonej konstrukcji rusztowań przy niezachowaniu wymogów technologii montażu, co może być powodem przygniecenia oraz utraty życia.

- Możliwość porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu robót, przy stosowaniu prowizorek oraz od wadliwych elektronarzędzi.

- Możliwość uszkodzenia ciała przy stosowaniu elektronarzędzi.

Skala zagrożeń porażeniem prądem elektrycznym jest szczególnie duża przy montażu instalacji elektrycznej oraz montażu rozdzielnic elektrycznych w okresie trwania całej budowy.

- WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻY.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, posiadać aktualne grupy kwalifikacyjne (uprawnienia SEP) oraz posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na danym stanowisku. Zakres przeszkolenia BHP oprócz szkolenia związanego z wykonywaniem robót na placu budowy powinien być pogłębiony o szkolenie specjalistyczne.

Pracownicy na budowie powinni pracować pod nadzorem osób posiadających odpowiednie         do kategorii

robót uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia prowadzonej budowy oraz przeszkolenie pracowników w tym zakresie.

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH.

Gwarantem zapobiegającym niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia jest wykonywanie ich w oparciu o odpowiednio opracowany plan „BIOZ”, w ramach tego planu należy opracować projekt-technologię robót, pracownicy zatrudnienie przy tych robotach powinni być zapoznani z kolejnością robót i z bezpiecznymi metodami                    ich wykonania.

Teren w obrębie projektowanej budowy powinien być oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób niezatrudnionych przy tych robotach.

Powinien być wykonany projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy, a prace powinny być wykonywane przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych                  pod względem BHP do pracy na danym stanowisku.

Kierownik budowy ma obowiązek zastosować odpowiednie środki zabezpieczające wynikające      z warunków bezpieczeństwa oraz dopilnować aby środki te były stosowane.